福建省莆田市高级技工学校

采购实施计划

| 项目名称： | 电梯维保服务项目 |
| --- | --- |
| 项目位置： | 莆田市荔城区西天尾镇后卓村4号 |
| 申报科室： | 总务科 |
| 预算金额（万元）： | 8.448 |
| 项目负责人： | 黄政平 |
| 联系电话： | 0594-2899122 |
| 填报日期： | 2026年4月 |

- 一、项目采购预算

1.项目采购预算：（人民币）大写:捌万肆仟肆佰捌拾元整‌，小写：84480元

2.项目最高限价：（人民币）大写:捌万肆仟肆佰捌拾元整‌，小写：84480元

- 二、开展采购活动的时间安排

| 序号 | 事项 | 时间安排 |
| --- | --- | --- |
|  | 政府采购意向公开 | 2026.04 |
|  | 编制采购/招标文件 | 2026.05 |
|  | 发布采购/招标公告 | 2026.05 |
|  | 项目评审/开标、评标 | 2026.05-2026.06 |
|  | 发布成交/中标公告 | 2026.05-2026.06 |
|  | 签订采购合同 | 2026.05-2026.06 |

- 三、采购组织形式和采购方式

1.采购组织形式：委托代理公司采购

2.采购信息发布媒体：

（1）工采通电子招投标交易平台；

（2）福建省莆田市高级技工学校官网

3.采购方式：竞争性磋商

4.评审规则：综合评分法

- 四、项目概况

1、本项目为福建省莆田市高级技工学校电梯维保服务项目，要求中标人负责学校内电梯维修和保养服务，报价应包含维保服务所需工具和劳务、保险费(包括但不限于电梯安全责任险、电梯财产险等)、税费、运费等所有涉及履行本项目所需的费用，服务期间确保学校电梯正常运行。

2、维保设备清单

| 序号 | 梯号 | 品牌 | 型号 | 产品编号 | 层数 | 安装时间 | 维保时限 | 服务月数 | 最高限价（每月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号DT1（无障碍） | 通力 | KONE MiniSpace | 45266409 | 5 | 2023年 | 按合同签订时间 | 24 | 320 |
| 2 | 1号DT2（无障碍） | 通力 | KONE MiniSpace | 45266410 | 5 | 2023年 | 按合同签订时间 | 24 | 320 |
| 3 | 5号DT3 | 通力 | KONE MiniSpace | 45266411 | 9 | 2023年 | 按合同签订时间 | 24 | 320 |
| 4 | 5号DT5 | 通力 | KONE MiniSpace | 45266412 | 9 | 2023年 | 按合同签订时间 | 24 | 320 |
| 5 | 5号DT6（无障碍） | 通力 | KONE MiniSpace | 45266413 | 9 | 2023年 | 按合同签订时间 | 24 | 320 |
| 6 | 5号DT4 | 通力 | KONE MiniSpace | 45266414 | 9 | 2023年 | 按合同签订时间 | 24 | 320 |
| 7 | 3号DT1（无障碍） | 通力 | KONE MiniSpace | 45266415 | 5 | 2023年 | 按合同签订时间 | 24 | 320 |
| 8 | 4号DT1（贯通）无障碍 | 通力 | KONE MiniSpace | 45266416 | 5 | 2023年 | 按合同签订时间 | 24 | 320 |
| 9 | 5号DT1 | 通力 | KONE MonoSpace | 45266417 | 9 | 2023年 | 按合同签订时间 | 24 | 320 |
| 10 | 5号DT2 | 通力 | KONE MonoSpace | 45266418 | 9 | 2023年 | 按合同签订时间 | 24 | 320 |
| 11 | 4号餐梯 | 通力 | KONE MonoSpace | 45266419 | 3 | 2023年 | 按合同签订时间 | 24 | 320 |
| 总限价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 84480 |

### 二、技术要求

（一）每月两次保养项目

| 工作地点 | 设备 | 保养内容及要点 | 检查要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0、通用 | 通用 | 1、救援说明 | 1、张贴在机房当眼位置 |
|  |  | 2、机房照明 | 1、甲方照明亮度足够 |
|  |  | 3、机房空调和通风 | 1、运转正常，通风正常无噪音 |
|  |  | 4、消防设施 | 1、机房烟感设施完好，灭火器在有效期且未拔保护销 |
|  |  | 5、机房门窗 | 1、无破损，门锁有效 |
|  |  | 6、机房通道 | 1、畅通，且有足够光照 |
|  |  | 7、运行情况检查 | 1、起动、运行、加减速及停车的平稳性、噪音平层精度等的检查 |
| 1、机房 | 控制柜 | 1、各指示灯及元件 | 1、有效，准确 |
|  |  | 2、清洁 | 1、控制屏内各部件清洁、走线整齐、无积灰尘和污垢 |
|  | 主机 | 3、电动机 | 1、正常及检修运行无异常磨擦或撞击声 |
|  |  |  | 2、抱闸张开及闭合时无异常声响 |
|  |  |  | 3、电动机无异常升温 |
|  |  | 4、减速箱 | 1、各油封及箱体无渗漏油现象 |
|  |  |  | 2、检查油温、油质、油量是否符合 |
|  |  |  | 3、蜗杆(点蚀和斑剥)、蜗轮(齿冠磨损是否超标)，轴承和封头 |
|  |  | 5、抱闸 | 1、无异常温升 |
|  |  |  | 2、张开及闭合行成须迅速同步 |
|  |  |  | 3、抱闸检测开关 |
|  |  | 6、松闸装置 | 1、灵活可靠，无缺损 |
|  |  |  | 2、若是分离式须放置在当眼及易取处 |
|  |  | 7、曳引轮及导向轮 | 1、绳槽磨损应一致 |
|  |  |  | 2、轴承无异响 |
|  |  |  | 3、定期检查黄油油质 |
|  | 限速器 | 8、限速器 | 1、转动顺畅无异响，地面无积屑，铅封外观正常 |
| 2、轿厢部分 | 操作 面板 | 1、天花 | 1、无破损，无积尘 |
|  |  |  | 2、照明电线不外露 |
|  |  |  | 3、照明无缺损 |
|  |  |  | 4、风扇无异响 |
|  |  | 2、警铃 | 1、按钮灵活，铃声清晰 |
|  |  | 3、多方通话 | 1、通话清晰，无杂音 |
|  |  | 4、应急照明 | 1、能看到警铃按钮 |
|  |  |  | 2、持续时间不少于30分钟 |
|  |  | 5、轿内功能开关 | 1、各检修、急停、照明动作灵活可靠 |
|  |  | 6、轿厢标识 | 1、轿厢内应张贴有效期内的合格证和乘客使用需知 |
|  |  | 7、按钮检查 | 1、功能正常 |
|  |  |  | 2、按下灵敏，回弹灵活 |
|  |  |  | 3、各按钮灯有效且颜色亮度一致 |
|  |  | 8、消防功能 | 1、动作消防开关，测试功能是否正常 |
|  |  |  | 2、检查返基站联动功能是否有效 |
| 3、轿顶部分 | 轿顶 部件 | 1、油杯 | 1、添加油量不宜超过油杯容积的三分之二 |
|  |  |  | 2、定期清理油芯及油棉 |
| 4、底坑 | 涨绳轮 | 1、距离检查 | 1、重锤（铁块）离地不少于200mm |
|  |  |  | 2、连杆上下倾斜不大于15度 |
|  |  |  | 3、涨绳轮开关距离检查 |
| 5、厅外 | 厅外 部件 | 1、锁梯功能测试 | 1、锁梯后电梯能自动返基站 |
|  |  |  | 2、锁梯后电梯后能关闭轿厢灯 |

（二）每月两次保养项目

| 工作地点 | 设备 | 保养内容及要点 | 检查要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、机房 | 控制柜 | 1、电器图 | 1、整洁，齐全无缺损 |
|  |  | 2、控制柜清洁 | 1、断电后用风机吹，待灰尘散落后用吸尘机把灰尘吸干净 |
| 2、井道 | 钢丝绳 | 1、曳引钢丝绳、 限速器钢丝检查 | 1、表面无锈蚀，无油垢 |
|  |  |  | 2、无断丝、断股 |
|  |  |  | 3、张力均匀（平均偏差不大于5%） |
|  |  |  | 4、需装有二次保护，且钢丝绳直径不少于6mm |
|  |  |  | 5、绳头无异常变形，减震橡胶无老化及破裂 |
|  |  |  | 6、绳头组合保险螺丝紧固，开口销固定牢靠 |
|  | 井道极限开关 | 2、开关测试 | 1、限位及换速开关工作可靠、功能正常 |
|  |  |  | 2、极限开关动作后轿厢位置正常 |
| 3、门系统部分 | 门系统 调整 | 1、门调整 | 1、门扇与立柱、门扇与地坎间隙为2~6mm |
|  |  |  | 2、传动钢丝绳张力调整 |
|  |  |  | 3、门扇倾斜、平面调整 |
|  |  |  | 4、门缝调整 |
|  |  |  | 5、防脱偏心轮调整 |
|  |  |  | 6、门滑块调整（对于厅门滑块插入深度不少于 2/3 工作面，轿门则完全插入地坎内） |
|  |  |  | 7、门锁触点的调整 8、同一扇门两滑块必须运行在同一直线上 |
|  |  | 2、门速 | 1、门开关应顺畅，无碰撞，无异响 |
|  | 厅门 | 3、机械开锁 装置 | 1、必须能打开厅门 |
|  |  |  | 2、拔出三角匙后能自动复位 |
| 4、厅外 | 厅外 部件 | 1、楼层显板 | 1、楼层显示准确、不缺画、不乱码 |
|  |  | 2、呼唤按钮 | 1、呼唤按钮动作灵敏，复位正常 |

（三）每季度一次保养项目

| 工作地点 | 设备 | 保养内容 及要点 | 检查要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、机房 | 控制柜 | 1、接触器 | 1、动作灵活，接线端子无碳迹，动作时无打火 |
|  |  |  | 2、人为动作接触器，测试监测是否有效 |
|  |  | 2、电压 | 1、测量各电源电压在允许波动的范围内 |
|  |  | 3、量耗电阻 | 1、测量温度（正常运行不少于半小时） |
|  |  |  | 2、阻值（断电后将导线拆下测量） |
|  | 主机 | 4、刹车臂 | 1、刹车臂支承点润滑 |
|  |  |  | 2、刹车皮磨损不超过四分之一 |
|  |  |  | 3、刹车皮与刹车轮间隔0.5~0.7mm，上下间隙应一致 |
|  |  | 5、挡绳装置 | 1、与钢丝绳或绳槽间距不大于4mm |
| 2、底坑及轿底部分 | 轿底 | 1、底坑各开关 | 1、动作灵活，触点无锈蚀 |
|  |  |  | 2、检查缓冲距离：液压类 150~400mm ， 弹簧、聚脂类 200~350mm |
|  |  | 2、补偿绳检查 | 1、无断丝破皮 |
|  |  |  | 2、补偿链离地不少于100mm |
|  |  |  | 3、补偿链限位轮转动检查 |
|  |  |  | 4、补偿链与限位滚轮磨损检查 |
|  |  | 3、随行电缆 | 1、离地不少于300mm |
|  |  |  | 2、无扭曲 |
|  |  | 4、称重装置 | 1、与感应磁铁的对中（若有） |
|  |  |  | 2、零位检测 |
| 3、轿厢 部分 | 操作 面板 | 1、读卡器及各 功能开关 | 1、各功能开关有效 |
|  |  |  | 2、动作灵活无粘连 |
|  | 轿门 调整 | 2、门刀 | 1、安装垂直 |
|  |  |  | 2、与厅门地坎距离8~10mm |
|  |  |  | 3、插入开关门轮深度不少于6mm |
|  |  | 3、光幕 | 1、两光幕安装高度要一致 |
|  |  |  | 2、两光幕照射角度不大于15度 |
|  |  |  | 3、遮挡后应马上重开门 |
| 3、轿厢 部分 | 安全钳 | 1、楔块间隙 | 1、安全钳与导轨面间隙为2.5~3mm |
|  |  | 2、联动杆 | 1、动作及复位应灵活，转动部分应定期加油 |
|  | 轿顶 部件 | 3、导靴 | 1、导靴底板安装应分中 |
|  |  |  | 2、导靴与导轨间隙前后不大于2mm，左右大于1.5mm |
|  |  |  | 3、滚动导靴橡胶无变形、老化 |
|  |  |  | 4、滚动导靴各弹簧受力应一致，用手加一定的力应能转动 |
|  |  | 4、平层感应器 | 1、码板插入深度19~21mm |
|  |  |  | 2、定期清理感应器内侧 |

（四）每半年一次保养项目

| 工作 地点 | 设备 | 保养内容及要点 | 检查要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、机房 | 控制柜 | 1、接线 | 1、走线整齐，螺丝无翻松，插线紧固； |
|  |  |  | 2、备用线头应包好或全部接地 |
|  | 主机 | 2、刹车轮 | 1、表面光滑无锈蚀； |
|  |  |  | 2、连轴器螺丝需紧固 |
|  |  | 3、编码器 | 1、固定螺丝坚固； |
|  |  |  | 2、通过速度学习测试编码器性能 |
|  |  | 4、曳引轮及 导向轮 | 1、绳槽磨损应一致； |
|  |  |  | 2、轴承无异响； |
|  |  |  | 3、定期检查黄油油质； |
|  |  |  | 4、检查铅垂度； |
|  | 限速器 | 5、限速器 | 1、转动顺畅无异响； |
|  |  |  | 2、绳槽磨损； |
|  |  |  | 3、若有黄油注油孔需定期注油，凡部件刷有 红油漆的地方禁止调整 |
| 2、底坑及轿底部分 | 底坑 | 1、底坑清洁 | 1、视使用环境，但最少每半年清理一次底坑及各开关 |
|  |  | 2、缓冲器 | 1、缓冲器表面无锈迹； |
|  |  |  | 2、定期检查油缸内油量 |
|  |  |  | 3、完全压缩缓冲器复位时间不大于120秒 |
|  | 轿底 | 3、补偿装置 绳头组合 | 1、螺丝坚固，绳头螺母紧固，开口销齐全； |
|  |  |  | 2、需装有二次保护，且钢丝绳直径不少于6mm |
|  |  | 4、随行电缆 | 1、电缆夹及支架安装牢固 |
| 3、轿厢部分 | 操作面板 | 1、地坎 | 1、测量水平度； |
|  |  |  | 2、轿厢与地坎门距应在30~33mm |
|  |  | 2、清洁 | 1、轿厢内呼电路板、按钮等无积尘 |
|  |  | 3、接线 | 1、走线整齐，螺丝无翻松，插线紧固； |
|  |  |  | 2、备用线头应包好或全部接地 |
|  | 轿顶部件 | 4、轿厢 | 1、轿厢牢固地安装在大架上； |
|  |  |  | 2、轿厢限位胶应贴在立梁上而不应压在立梁上 |
| 4、井道部分 | 井道设备 | 1、码板 | 1、安装垂直，无震动声 |
|  |  | 2、井道线 | 1、贴墙铺设并扎牢 |
|  |  |  | 2、表皮无破损 |
|  |  | 3、井道接线盒 | 1、插件应牢固，无锈蚀 |
|  |  |  | 2、接线紧固 |
|  |  | 4、井道灯 | 1、全亮 |
|  |  |  | 2、井道内亮度足够 |

（五）每年一次保养项目

| 工作 地点 | 设备 | 保养内容及要点 | 检查要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、机房 | 控制柜 | 1、绝缘 | 1、动力线对地电阻不少于0.5MΩ； |
|  |  |  | 2、控制线对地电阻不少于0.25MΩ； |
|  |  |  | （以上测试时视梯型需拆开部分地线、 主板插头、部分线圈、电容等） |
| 2、轿厢设备 | 轿底 结构 | 1、轿厢减震装置 及橡胶垫 | 1、受力均匀无老化破裂 |
|  |  | 2、轿底限位螺丝 | 1、与轿厢底距离不少于8mm，不大于10mm |
|  |  | 3、轿底紧固螺丝 | 1、检查、紧固各螺栓 |
|  | 安全钳 | 3、安全钳试验 | 1、对于安全钳试验后在导轨上留有的压印用锉打磨 |
|  |  |  | 2、测试上行安全钳时只能松抱闸测试 |
|  | 轿顶部件 | 4、称重装置 | 1、零位调整 |
|  |  |  | 2、加法码测试 |
| 3、井道部分 | 井道设备 | 1、导轨 | 1、垂直，两导轨面距离应一致 |
|  |  |  | 2、压道板及导轨接驳板螺丝坚固 |

### 三、商务条件

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 服务期限24个月，具体以合同签订为准。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 莆田市高级技工学校指定地点 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 符合竞争性磋商文件、合同、国家现行相关规定等，验收合格 |
| 4 | ★ | 是否邀请供应商验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按竞争性磋商文件、合同、国家现行相关规定等进行验收 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | - 符合竞争性磋商文件及合同服务要求，按季度支付，达到付款条件起30日内，支付合同总金额的12.5%，共8个季度，累计支付合同金额100%。 |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的5% 缴纳方式：银行转账 说明：签订合同前，成交供应商需向采购人指定账户以公对公转账形式缴纳履约保证金，履约保证金为合同总金额的5%。项目全部服务完成，符合竞争性磋商文件及合同服务要求，最终验收合格后，成交供应商可申请退还，采购人将根据合同约定无息退还履约保证金。采购人账户信息：账号名：福建省莆田市高级技工学校，账号：1405500409022601083，开户行：中国工商银行莆田市后卓支行。 |

其他商务要求：

★8、售后服务要求

8.1中标人维保服务应符合GB/T18775《电梯维修规范》及《电梯使用管理与维护保养规则》(TSG T5001-2009)中的要求。

现场派驻人员保持通讯畅通。

8.2当采购人进行消防等项目检测时，及时派人员予以配合。

8.3 每年进行定期电梯年检，及时完成年检缺陷问题的整改。除因国家和地方检验标准变更需另行增加或修改项目以及电梯非正常使用造成的原因，电梯年检一次合格通过，并获得安全检验合格标志，“有机房曳引驱动电梯定期检验报告”合格报告需要交采购人保管。

8.4加强维护保养，确保电梯在设计使用寿命期内各系统、各部件的完好性能。

8.5 加强维护保养，确保电梯在保证安全、性能（振动、噪声等）完好条件下正常运行。设备的安全、技术性能符合电梯的技术标准、符合国家现行标准规定，以及双方的合同规定。

8.6中标人确保有充足的备品备件，更换的零配件均是崭新的、未使用过的合格产品，均为采购人电梯专用的中国制造的产品。

8.7对已不符合电梯使用技术标准和条件的易损部件，一经发现及时更换。发生电梯部件损坏，两台及两台以上联动电梯同时出现重大故障时，紧急抢修并首先保证其中一台电梯能正常运行。中标人所提供的零部为经采购人确认并符合相关规定及标准的合格产品。

8.8为有效实施保养计划，中标人安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

8.9作业过程中服从采购人现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知采购人，作业时，作业人员不得少于二人。

8.10在维保后3日内将规定格式的电梯维保记录，张贴在电梯轿厢内滚动公示，接受用户监督。此外，需将维保记录公示情况拍照留存备查。

8.11中标人须为拟派本项目的维保人员购买足额的人身意外伤害险，相关人员在维保期间发生的任何意外事件与采购人无关，中标人自行承担责任。

8.12在维保期间，若国家更新电梯维保相关规定要求，则从其新规进行维保服务，本项目不再另行增加费用。在服务期满后，若采购人确有需要延长服务期限，中标人积极响应，维修维保费用及服务要求等按原合同实施。

8.13中标人未按要求时限履行维保义务或拒绝履行维保义务时，采购人有权决定委托第三方进行维保，因此产生的费用由中标人承担，同时，采购人有权以向第三方支付的维保费用为标准，在应付维保费用中扣除相应费用；

8.14采购人大型活动期间，中标人安排维保人员进行现场值守，及时发现并处理电梯存在的问题。

8.15中标人负责联系电梯生产厂家提供编程、解码等技术服务。

8.16在维保合同结束一个月前，中标人对电梯免费进行综合性的检查和试验，保证无因维修维护保养的原因造成不合格项目存在，并向采购人提供一份详细的电梯工作报告。在新的维保队伍进场后排查发现为中标人维修维护保养的原因造成不合格项目，无条件进行免费整改到位。与采购人、新一轮中标人做好项目的移交工作。

8.17其他服务内容

（1）每台电梯全年维保次数不低于二十五次。

（2）配合质监部门做好电梯安全检查，并对存在问题进行整改。

（3）中标人因电梯维护工作问题或工作失误造成电梯损坏及由此产生的人身伤害亡赔偿、电梯维修费等由中标人承担，造成的安全责任事故由中标人承担。

（4）如因中标人维保不当造成电梯故障或损坏，中标人有责任负责及时将其修复或更换，使电梯恢复安全、正常运行。

（5）中标人技术人员在日常维护保养作业中，必须遵守采购人的校内相关制度。

8.18处罚措施

（1）若在班内时间发生（人为损伤、轿厢机房进水、停电、地震、火灾等不可抗力原因除外）停机每台一小时500元。

（2）班外时间停机每2小时扣500元（班外时间报备停机维修的除外）。

（3）相关罚款金额从应付维保服务费用中直接扣除。

★9、验收方式：

9.1中标人依照《特种设备安全监察条例》（DB11/418）规定，完成半月、月、季度、半年、年保养项目，做好维保记录，并经采购人验收通过。在年检前对所有电梯进行全面检查，确保通过年检，因年检不合格产生的复检费由中标人承担。

9.2采购人监督检查中标人依照合同约定实施维保计划的情况，包含但不限于经维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求、电梯安全性能是否良好、受中标人委派为本单位电梯提供维保服务人员是否持证上岗等。采购人拒绝无证人员开展维保活动，要求中标人员服从采购单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的，采购人有权要求更换人员。

9.3根据采购人单位电梯的故障统计记录，中标人应至少每季度提交一次故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

9.4中标人每次维护后，须请本项目采购人现场安全管理人员当场验证完好正常后，签字确认，并记录在案。在维保后3日内将规定格式的电梯维保记录张贴在电梯轿厢、电梯过道，接受采购人监督。此外，须将维保记录公示情况拍照留存备查。

9.5每个季度出具维修、维保的报告，报告中需要分析维修原因及解决时效等内容。根据维修维保记录单、当季维修总结报告进行结算当季度服务费用。

采购包1：综合评分法

各项评审因素的设置如下：

报价部分评分PF 满分为10.00分

价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100。因落实政府采购优惠政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。

技术部分评分PT 满分为71.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15.00 | 磋商小组根据供应商所提供的技术和服务要求响应表，对竞争性磋商文件第三章采购内容及要求中“技术和服务要求”各项条款内容的响应情况，由磋商小组进行评议并评分，每一项负偏离扣3分，扣完为止。 |
| 2 | 3.00 | 根据供应商为本项目制定的维保服务组织体系（至少包含：人员组织架构、管理制度、维保主要技术手段、维保安全文明措施 、维保质量保障措施等）进行综合评分：维保服务组织体系完善且健全能够很好满足采购人维保要求的得3分；维保服务组织体系架构完整，能够较好满足采购人维保要求的得2.85分；维保服务组织体系基本完整，内容粗略，能够基本满足采购人维保要求的得2.7分；未提供的不得分。 |
| 3 | 3.00 | 供应商承诺在电梯故障或任何时候接到电梯故障通知后，能在15分钟（含）内立即到位并全力排除故障以确保采购人日常工作的正常运行的，得3分。（供应商须提供承诺函） |
| 4 | 3.00 | 根据供应商承诺驻派本项目人数情况进行评分。1人得1分，两人得3分。（须提供维保人员信息清单、市场监督管理局颁发的电梯操作证书复印件、近6个月任意一个月税务部门或社保机构出具的供应商为其缴纳社会保险的证明材料，及驻点承诺书，未提供证明材料或材料不齐全的不得分。） |
| 5 | 3.00 | 根据供应商对本项目拟投入的维保所需的检测仪器、是否切合学校后勤服务管理的实际情况，由评委进行评分：检测仪器配备种类齐全、项数多能够完全切合学校后勤服务管理的，得3分；配备种类比较齐全能够较好切合学校后勤服务管理的，得2.85分；配备种类基本齐全能够基本切合学校后勤服务管理的，得2.7分；未提供不得分。（需提供仪器清单和定检报告编号） |
| 6 | 3.00 | 根据供应商拟投入本项目的专业服务人数情况进行评分：具有特种设备作业人员证书总人数：持证人数＜30人的得1分；30人≤持证人数≤40人的得2分；持证人数＞40人的得3分，本项满分3分。注：需提供市场监督管理局颁发的且为有效期内的中华人民共和国特种设备作业人员证或中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证复印件并加盖公章（证书中标明的聘用单位应与供应商为同一单位的），未提供则不得分。 |
| 7 | 3.00 | 根据供应商拟投入本项目的维保人员的实力水平进行评价：拟投入的维保人员5人（含）以上持有安全员证书的得3分，否则不得分。须提供相应证书或培训记录证明复印件、持证人员在响应文件递交截止时间前的近6个月任意一个月税务部门或社保机构出具的供应商为其缴纳社会保险的证明材料并加盖公章，否则不得分。 |
| 8 | 3.00 | 根据供应商拟投入本项目的维保人员的实力水平进行评价：拟投入的维保人员5人（含）以上持有质检员证书的得3分，否则不得分。须提供相应证书或培训记录证明复印件、持证人员在响应文件递交截止时间前的近6个月任意一个月税务部门或社保机构出具的供应商为其缴纳社会保险的证明材料并加盖公章，否则不得分。 |
| 9 | 3.00 | 根据供应商投入本项目的项目总负责人的实力水平进行评价：项目负责人同时具备质检员、安全员、特种设备作业证的得3分，不满足不得分。须提供相应证书或培训记录证明复印件、持证人员在响应文件递交截止时间前的近6个月任意一个月税务部门或社保机构出具的供应商为其缴纳社会保险的证明材料并加盖公章，否则不得分。 |
| 10 | 3.00 | 根据供应商投入本项目的项目检验员的实力水平进行评价：拥有一个检验员的得1分，每增加一个检验员的加1分，满分得3分。须提供市场监督管理局颁发的特种设备检验检测人员证书（项目:电梯检验）、持证人员在响应文件递交截止时间前的近6个月任意一个月税务部门或社保机构出具的供应商为其缴纳社会保险的证明材料并加盖公章，否则不得分。 |
| 11 | 3.00 | 供应商自身能够提供远程技术支持系统，设有24小时技术支持，能随时提供远程服务的得3分，须提供相应证明材料及书面承诺（承诺函格式自拟），否则不得分。 |
| 12 | 3.00 | 根据供应商是否设置备件库以及备件的完整、齐全情况（需提供尽量详实的备件库存资料及照片）进行评审，备件库完整齐全的得3分，备件库较完整比较齐全的得2.85分，备件库基本完整基本齐全的得2.7分，未提供不得分。 |
| 13 | 3.00 | 根据供应商对本项目提供的维护服务方案进行评价：至少包含日常巡查方案、检修方案、维修应急处理方案，方案分析深入透彻,合理切实有效，适用本项目，无明显错误的得3分；方案合理，适用本项目，无明显错误的得2.85分；方案简单，无明显错误的得2.7分；未提供、有明显错误或不适用本项目的本项不得分。 |
| 14 | 3.00 | 根据供应商针对本项目提供的培训方案进行评价：包括培训方式、培训内容、培训计划，方案完整切实可行完全满足要求的得3分，方案比较完整能够较好满足要求的得2.85分，方案粗略基本完整能够基本满足要求的得2.7分，未提供不得分。 |
| 15 | 3.00 | 根据供应商所提供的应急保障措施方案进行评价：方案分析深入透彻,合理切实有效，适用本项目，无明显错误的得3分；方案合理，适用本项目，无明显错误且符合项目要求的得2.85分；方案简单，无明显错误的得2.7分；未提供、有明显错误或不适用本项目的本项不得分。 |
| 16 | 3.00 | 供应商具有400或800服务热线得3分。需提供运营商登记证书复印件，否则不得分。 |
| 17 | 3.00 | 根据供应商提供的合理的维保计划表、维保人员安排进行评分。人员安排妥当、合理可行、适用本项目的得3分；维保计划安排较合理，无明显错误符合项目要求的得2.85分；维保计划安排基本合理，无明显错误的得2.7分；未提供、有明显错误或不适用本项目的本项不得分。 |
| 18 | 3.00 | 根据供应商对本项目电梯现状及运行状况的描述情况进行评价：其内容应当包含品牌，层数，载重，存在的问题等，能够完全描述电梯现状及运行状况，反映问题的得3分；能够较好描述电梯现状及运行状况，反映问题的得2.85分；能够基本描述电梯现状及运行状况，基本反映问题的得2.7分；未提供不得分。 |
| 19 | 2.00 | 供应商为保证提供更好的维保服务而承诺的其他事项:承诺切实可行可提供更好的维保服务的得2分，承诺一般能够稍微提升维保服务的得1.7分，未提供不得分。 |
| 20 | 3.00 | 根据供应商针对本项目制定资料归档方案，由评委进行评分：方案内容详实、清晰，完全符合本项目实际情况的得3分；方案内容较详实，但内容部分不符合实际情况的得2.85分；方案内容有缺陷、且内容部分不符合实际情况的得2.7分。未提供的不得分。 |

商务部分评分PB 满分为19.00分

| 项目 | 分值 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.00 | 根据供应商提供的2018年至响应文件递交截止时间（以合同签订时间为准）类似项目业绩进行评分：提供5个业绩得1分，在此基础上每增加一个业绩加1分，满分3分。须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查），未提供或提供不全均不得分。 |
| 2 | 3.00 | 根据供应商提供的2018年至响应文件递交截止时间（日期以满意度落款时间为准 ）完成的同类项目的满意度情况，由评委进行评分，每提供一份用户满意度为“优”、“好”、‘“满意”或同等次评价得1分，满分3分。 需提供用户满意度证明材料复印件，否则不得分。 |
| 3 | 3.00 | 供应商2020年1月1日至响应文件递交截止时间所承接的的维保项目中从未出现过重大安全事故等事项的得3分。供应商须对此作出书面承诺（书面承诺函格式自拟）并加盖公章，否则不得分。 |
| 4 | 3.00 | 根据供应商2018年至响应文件递交截止时间在市场监督管理局组织的电梯施工单位维保质量信用等级评定情况进行评分：获得3次A级评价的得1分，每增加一次得1分，满分3分。注：需提供市场监督管理局出具的等级评定报告情况报告单复印件，如在网上公示的，应提供截图并附网址。 |
| 5 | 1.00 | 供应商售后服务体系获得售后五星认证称号的得1分。须提供相关证明复印件并加盖公章，未提供或提供不全的均不得分。 |
| 6 | 3.00 | 根据接到采购人的通知之时起提供备品备件到达采购人(项目所在地)的时间进行评分：15分钟（含）以内到达的得3分，15分钟＜到达时间≤30分钟到达的得2分，30分钟＜到达时间≤1小时以内到达的得1分，其余不得分。 应提供可以证明响应时间的相关证明材料并加盖公章，否则不得分。 |
| 7 | 3.00 | 供应商参加电梯维护保养与运行质量监督抽查，未被纳入存在严重安全隐患电梯企业名单的，得3分，被主管部门纳入存在严重安全隐患电梯企业名单的，不得分。（供应商应提供承诺函并加盖公章） |

根据政府采购政策可享有的加分优惠评分PE

优先类节能产品、环境标志产品：无